2021年度第二批县级重大火灾隐患整改单位名单

| 序号 | 隐患所在单位（场所） | 主要隐患 | 整改期限 | 督办单位 | 责任单位 | 责任人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 分管行业 领导 | 片长 | 网格长 | 网格 指导员 |
| 1 | 永嘉县桥下大酒店有限公司 | 1.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定； 2.人员密集场所已设置防烟、排烟设施但不能正常使用； 3.其他建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%； 4.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。 | 2021年9月30日 | 桥下镇人民政府 | 桥下镇人民政府 | 陈 斌 | 丁晓平 | 戚忠明 | 陈秀芬 潘跃锋 |
| 2 | 温州登而升服装辅料有限公司 | 1.门口摆放加工设备，影响疏散通道畅通； 2.个别区域未做防火隔墙； 3.电气线路未接地、未安装漏电保护开关等用电保护装置。 | 2021年7月15日 | 南城街道办事处 | 温州登而升服装辅料有限公司 | 金郑献 | 陈列重 | 厉秀坚 | 黄强清 |
| 3 | 温州市向前鞋材有限公司 | 1.安全出口、疏散通道被占用； 2.操作规程未上墙； 3.未按规定设置消防安全警示标志； 4.未安装漏电保护开关等用电保护装置。 | 2021年7月15日 | 南城街道办事处 | 温州市向前鞋材有限公司 | 金郑献 | 陈列重 | 汤胜利 | 邵西平 |
| 4 | 永嘉县美庄瑞邦木业加工厂 | 1.物资摆放混乱，通道不畅； 2.消防栓前有杂物。 | 2021年7月15日 | 东城街道办事处 | 永嘉县美庄瑞邦木业加工厂 | 谢永长 | 戴建武 | 陈华松 | 杜琢瑜 |
| 5 | 永嘉县旺利喷塑有限公司 | 1.未建立事故隐患排查制度、教育培训制度等规章制度； 2.未制定应急预案并未演练； 3.通道不畅。 | 2021年7月15日 | 东城街道办事处 | 永嘉县旺利喷塑有限公司 | 谢永长 | 戴建武 | 陈华松 | 杜琢瑜 |
| 6 | 温州旭丰仪表有限公司 | 1.安全通道堆放杂物； 2.消防器材设置不符合要求，缺检查记录卡。 | 2021年7月15日 | 北城街道办事处 | 温州旭丰仪表有限公司 | 吴佰友 | 吴敏 | 杨先验 | 缪成旺胡方珍 |
| 7 | 永嘉县冠冕饰品厂 | 1.车间楼上住人； 2.安全通道堵塞； 3.消防器材设置不符合要求，缺检查记录卡。 | 2021年7月15日 | 北城街道办事处 | 永嘉县冠冕饰品厂 | 吴佰友 | 吴敏 | 杨先验 | 缪成旺胡方珍 |
| 8 | 温州嘉睿印务有限公司 | 1.未组织日常防火检查； 2.安全出口堵塞； 3.个别员工不懂使用灭火器材； 4.消防安全标志不全。 | 2021年7月15日 | 黄田街道办事处 | 温州嘉睿印务有限公司 | 陈敏坚 | 卓成春 | 陈伟东 | 陈国仁 |
| 9 | 永嘉县黄田街道新利五金厂 | 1.未组织日常防火检查； 2.消防栓前杂物堆放； 3.个别员工不懂使用灭火器材； 4.个别灭火器过期； 5.未开展消防演练。 | 2021年7月15日 | 黄田街道办事处 | 永嘉县黄田街道新利五金厂 | 陈敏坚 | 卓成春 | 陈伟东 | 陈国仁 |
| 10 | 黄田廖圣松加工厂 | 1.未组织日常防火检查； 2.个别员工不懂使用灭火器材； 3.消防安全标志不全。 | 2021年7月15日 | 黄田街道办事处 | 黄田廖圣松加工厂 | 陈敏坚 | 卓成春 | 陈伟东 | 陈国仁 |
| 11 | 芦田徐月飞喷塑加工场 | 1.电气线路私拉乱接； 2.逃生通道堆放杂物； 3.存在三合一现象； 4.灭火器不足。 | 2021年7月15日 | 三江街道办事处 | 芦田徐月飞喷塑加工场 | 吴介甫 | 刘建群 | 厉道欣 | 胡倩瑜 |
| 12 | 温州昌博电器科技有限公司 | 1.电气线路私拉乱接； 2.消防栓前堆放杂物； 3.灭火器不足、应急灯破损。 | 2021年7月15日 | 三江街道办事处 | 温州昌博电器科技有限公司 | 张兵兵 | 朱陈敏 | 钱利通 | 陈定銮 |
| 13 | 浙江顺豪阀门铸造有限公司 | 1.车间内部分逃生指示灯损坏、无配备灭火器； 2.未开展消防演练。 | 2021年7月15日 | 沙头镇人民政府 | 浙江顺豪阀门铸造有限公司 | 吴飞舟 | 叶宝益 | 林建玲 | 潘曼平 |
| 14 | 永嘉县强颖石材有限公司 | 1.生产车间内电线乱拉，部分电线未穿阻燃塑料管敷设； 2.配电箱未配备漏电保护装置。 | 2021年7月15日 | 沙头镇人民政府 | 永嘉县强颖石材有限公司 | 吴飞舟 | 叶宝益 | 林建玲 | 汪文磊 |
| 15 | 浙江贝壳光电科技有限公司 | 1.安全出口指示牌损坏； 2.应急灯损坏； 3.安全出口堆放杂物； 4.电动车违规停放充电。 | 2021年7月15日 | 乌牛街道办事处 | 浙江贝壳光电科技有限公司 | 陈 雷 | 刘文表 | 戴家多 | 钱 建 |
| 16 | 温州忆捷科技有限公司 | 1.疏散通道堵塞； 2.安全出口上锁； 3.室内消火栓被遮挡； 4.应急灯损坏。 | 2021年7月15日 | 乌牛街道办事处 | 温州忆捷科技有限公司 | 陈 雷 | 刘文表 | 林锦林 平 | 黄秀文 琼 |
| 17 | 永嘉县嘉丽鞋业有限公司 | 1.遮挡室内消火栓； 2.私拉电线、部分电线没有套管； 3.疏散通道不畅。 | 2021年7月15日 | 乌牛街道办事处 | 永嘉县嘉丽鞋业有限公司 | 陈 雷 | 郑寒虎 | 蒋建勇 | 黄颖立 蒋文静 |
| 18 | 浙江雷宇钮扣饰品有限公司 | 1.疏散指示标志损坏； 2.防火门损坏； 3.疏散通道堆放货物。 | 2021年7月15日 | 桥头镇人民政府 | 浙江雷宇钮扣饰品有限公司 | 胡建伟 | 胡建伟 | 胡可杨 | 叶海光 |
| 19 | 温州平头哥鞋材有限公司 | 1.疏散指示标志损坏； 2.堵塞疏散通道； 3.疏散通道堆放货物。 | 2021年7月15日 | 桥下镇人民政府 | 温州平头哥鞋材有限公司 | 陈斌 | 吴振生 | 唐炳将 | 周 巧 |
| 20 | 温州宏承鞋材有限公司 | 1.疏散指示标志损坏； 2.遮挡消火栓； 3.擅自拆除消防设施。 | 2021年7月15日 | 桥下镇人民政府 | 温州宏承鞋材有限公司 | 陈斌 | 吴振生 | 唐炳将 | 周 巧 |
| 21 | 温州豪特实业有限公司 | 1.疏散指示标志损坏； 2.疏散通道堆放杂物。 | 2021年7月15日 | 桥下镇人民政府 | 温州豪特实业有限公司 | 陈斌 | 吴振生 | 唐炳将 | 周 巧 |
| 22 | 永嘉木禾工贸有限公司 | 1.防火门损坏； 2.疏散指示标志损坏。 | 2021年7月15日 | 桥头镇人民政府 | 永嘉木禾工贸有限公司 | 胡建伟 | 胡建伟 | 胡可杨 | 叶海光 |
| 23 | 温州尚之航鞋业 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防器材配备不足； 3.消防器材损坏； 4.部分电线套管未到位。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 温州尚之航鞋业 | 陈凯 | 郑乐海 | 戴舒 | 李丽琴 |
| 24 | 温州新友鞋业 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防器材配备不足； 3.消防器材损坏； 4.部分电线套管未到位。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 温州新友鞋业 | 陈凯 | 郑乐海 | 戴舒 | 李丽琴 |
| 25 | 永嘉忆康鞋业 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防器材配备不足； 3.消防器材损坏； 4.部分电线套管未到位。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 永嘉忆康鞋业 | 陈凯 | 汤裕铨 |  | 杨美丽 |
| 26 | 温州飞普鞋业 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防器材配备不足； 3.消防器材损坏； 4.部分电线套管未到位。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 温州飞普鞋业 | 陈凯 | 翁秉闯 | 林涵秋 | 林历爽 |
| 27 | 温州悦成鞋业 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防器材配备不足； 3.消防器材损坏； 4.部分电线套管未到位。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 温州悦成鞋业 | 陈凯 | 翁秉闯 | 林寒秋 | 林历爽 |
| 28 | 浙江欧德隆自控阀门有限公司 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防台账记录不规范； 3.车间物品堆放占用通道； 4.部分消防栓前堆积杂物且未开展点检。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 浙江欧德隆自控阀门有限公司 | 陈凯 | 郑乐海 | 戴舒 | 李丽琴 |
| 29 | 永嘉正豪阀门有限公司 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防台账记录不规范； 3.车间物品堆放占用通道； 4.部分电器线路未套管防护； 5.部分消防栓前堆积杂物且未开展点检。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 永嘉正豪阀门有限公司 | 陈凯 | 翁斌闯 | 林寒秋 | 林历爽 |
| 30 | 浙江欧必泰阀门科技有限公司 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防台账记录不规范； 3.车间物品堆放占用通道； 4.部分电器线路未套管防护。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 浙江欧必泰阀门科技有限公司 | 陈凯 | 翁斌闯 | 林寒秋 | 林历爽 |
| 31 | 浙江蓝科阀门制造有限公司 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防台账记录不规范； 3.车间物品堆放占用通道； 4.车间后边搭建临时棚占用消防间距。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 浙江蓝科阀门制造有限公司 | 陈凯 | 陈建胜 | 叶建克 | 谷建勇 |
| 32 | 温州登宇阀门制造有限公司 | 1.消防安全制度未落实； 2.消防台账记录不规范； 3.车间物品堆放占用通道； 4.车间后边搭建临时棚占用消防间距。 | 2021年7月15日 | 瓯北街道办事处 | 温州登宇阀门制造有限公司 | 陈凯 | 陈建胜 | 叶建克 | 谷建勇 |

2021年度第一批县级居住出租房、合用场所火灾隐患集中区域名单

| 序号 | 乡镇 （街道） | 区域名称 （村居、社区） | 区域基本情况 | 存在的主要消防安全问题 | 整治主要对象 | 整改期限 | 督办单位 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 片长 | 网格指导员 |
| 1 | 南城街道 | 嘉泰街（城西社区） | 城西社区城西菜场周边合用场所嘉泰街（单号）1号-63号，（双号）靠城西菜场这边大部分没有门牌号，存在重大消防安全隐患。 | 存在以下隐患： 1.合用场所未物理隔断； 2.未配备消防器材。 | 合用场所 | 2021年7月30日 | 南城街道 | 刘正敏 | 董建约 |
| 2 | 东城街道 | 环城西路(城东社区) | 环城西路364号-508号。 | 存在以下隐患： 1.物理分隔不到位； 2.消防设备配备不足。 | 合用场所 | 2021年7月30日 | 东城街道 | 麻永丰 | 蒋新龙 陈小敏 |
| 3 | 乌牛街道 | 皮服城步行街（祥池社区） | 该区域有合用场所30余家，18家出租房，基本是以店铺为主。 | 存在以下隐患： 1.生产、储存、经营场所与居住部分未采用实体墙和楼板进行分隔或分隔不到位；确需开门，未采用防火门； 2.未配备应急照明灯； 3.电气线路未使用阻燃套管保护； 4.消防“四要件”配置不齐； 5.未安装漏电保护装置。 | 合用场所 居住出租房 | 2021年7月30日 | 乌牛街道 | 谢殿忠 | 戴恩光 夏佩佩 |
| 4 | 三江街道 | 芦田繁华路（菜场周边）、大桥路（芦田村） | 该区域有合用场所20余家，外来人口集聚。 | 存在以下隐患： 1.电气线路私拉乱接； 2.部分场所未采用实体墙隔断； 3.部分场所未安装简易喷淋； 4.消防器材缺失。 | 合用场所 | 2021年7月30日 | 三江街道 | 刘建群 | 胡倩瑜 |
| 5 | 瓯北街道 | （塘头社区） | 塘头社区网格2，出租房总户数41家，合用场所36家。 | 存在以下隐患： 1.出租房合用场所小、散、乱； 2.整改提升未到位； 3.消防器材配备不齐。 | 居住出租房 合用场所 | 2021年7月30日 | 瓯北街道 | 李坤 | 赵爱华 |
| 6 | 瓯北街道 | （堡二社区） | 堡二社区网格1，出租房总户数46家，合用场所11家。 | 存在以下隐患： 1.出租房合用场所小、散、乱； 2.整改提升未到位； 3.消防器材配备不齐。 | 居住出租房 合用场所 | 2021年7月30日 | 瓯北街道 | 余澄宇 | 刘晓芝 |